### FAQ – Altivar Process Drives (ATV630, ATV930, etc.)

#### Comment effectuer la programmation de base des variateurs ATV630 et ATV930 ?

Problème :
Programmation de base d’un variateur Altivar Process.

Gamme de produits :
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environnement :
Tous les numéros de série

Cause :
Configuration initiale / entretien

Solution :
À l’aide du clavier intégré ou du logiciel de programmation SoMove, accédez au menu Démarrage simple pour effectuer les réglages de base :

Depuis le menu principal, sélectionnez [Démarrage simple] :

- [Type de moteur] bFr – 50Hz IEC ou 60Hz NEMA – selon la plaque signalétique du moteur

- [Puissance nominale] nPr – HP du moteur – plaque signalétique

- [Tension nominale] UnS – Tension du moteur – plaque signalétique

- [Courant nominal] nCr – Courant FLA – plaque signalétique

- [Fréquence nominale] FrS – 60Hz (États-Unis) – plaque signalétique

- [Vitesse nominale] nSP – Vitesse maximale réelle du moteur (pas la vitesse synchrone sauf si moteur synchrone)

- [Commande 2/3 fils] tCC – Par défaut : commande 2 fils

- [Fréquence maximale] tFr – Fréquence max du moteur, généralement 60Hz

- [Autotuning] tUn – Aucune action, Appliquer l’autotuning, Effacer l’autotuning

- [État de l’autotuning] tUS – Affiche « Non effectué » sauf si l’autotuning est lancé

- [Courant thermique moteur] ItH – Sert à définir la protection thermique – plaque signalétique

- [Accélération] ACC – Temps d’accélération en secondes

- [Décélération] dEC – Temps de décélération en secondes

- [Vitesse minimale] LSP – Vitesse minimale autorisée

- [Vitesse maximale] HSP – Vitesse maximale autorisée

Dans bien des cas, ces paramètres suffisent pour une configuration de base. Pour des fonctions avancées (PID, changement de commande/référence, levage, etc.), veuillez consulter le manuel de programmation correspondant à votre modèle.

- Manuel de programmation série ATV600

- Manuel de programmation série ATV900

#### Comment sauvegarder les paramètres dans le clavier et les transférer vers un autre variateur ATV630 identique ?

Problème :
Sauvegarde et transfert des paramètres via le clavier.

Gamme de produits :
Variateurs ATV630

Environnement :
Clavier

Cause :
Transfert de fichiers

Solution :
Depuis le menu principal, allez au menu 7 : Gestion des fichiers, puis appuyez sur OK.
Sélectionnez 7.1 – Transfert de fichier de configuration :

- Choisissez Copier depuis le variateur (pour sauvegarder dans le clavier)

- Ou Copier vers le variateur (pour transférer les paramètres du clavier vers un autre variateur)

#### Le variateur ATV600 offre-t-il une fonction multi-moteur ?

Problème :
Fonction multi-moteur sur les variateurs ATV600.

Gamme de produits :
Altivar Process – ATV630, ATV650, ATV660, ATV680

Solution :
La série ATV600 ne possède pas de fonction de gestion multi-moteur.
Cette fonction est disponible uniquement sur la série ATV900.

#### Peut-on utiliser la fonction PID et les vitesses préréglées avec les variateurs Altivar Process ?

Problème :
Utilisation simultanée de la régulation PID et des vitesses préréglées.

Gamme de produits :
Altivar Process – ATV630, ATV930

Environnement :
Tous

Cause :
Les vitesses préréglées n’ont pas priorité sur la régulation PID sur le canal 1.

Solution :
La boucle PID ignore les vitesses préréglées sur le même canal.
Utilisez une entrée numérique configurée pour PID Auto/Manuel afin de désactiver le PID.
Ensuite, vous pouvez activer une vitesse préréglée.
Il est possible d’assigner la même entrée numérique aux deux fonctions si le niveau d’accès est réglé sur Expert.